生活衛生豆知識№21

グリース阻集器（トラップ）の必要性

大型建築物内の飲食店厨房を休店日に食品衛生あるいは建築物衛生で立ち入ると、悪臭とハエが発生していることがあります。その発生源の多くがグリース阻集器（トラップ）ですので、その必要性と管理についてお知らせします。

１　目　　的　　排水に含まれる油分を冷却凝固させ除去する設備です。

２　設置根拠　　建築基準法に基づく、昭和５０年１２月建設省告示１５９７号

３　大きさ（容量）　流入量、油分量、水温で決まるので、一概には言えません。

飲食店の用途により異なり、中華料理店では大きく、日本料理店では小さくなります。

４　構　　造　　隔壁板を２枚以上設けて、流入してくる排水の速度を緩慢にさせます。それによって、水温を下げ、排水の油分を除去します。

グリース阻集器の構造図（中央の隔壁板が無い場合があります）

スカム

(油分)

水位　　　　　　　　　　排水溝(流入)

排水管　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　∇　　　　　スクリーン（金網）

食物残渣除去

ストレーナー（金網）

食物残渣除去

汚　　　泥

隔壁板

５　清掃方法　　スカム（油分）、食物残渣（固形分）とも柄杓（ひしゃく）ですくい新聞紙でろ過（固形分を取る）し、一般廃棄物として出します。汚泥の除去にはバキュームカーで行います。

６　清掃不良の場合　　スカムから悪臭を放ち、ハエ等の衛生害虫発生の原因となります。

７　阻集器（トラップ）が無かったり、隔壁板を取り除いた場合

排水管に油分が流れ込み、排水管内部に付着し、排水が滞留する原因となり、排水能力が落ちます。特に冬期には油分と洗剤とが排水管内で結合し固化（石鹸化）することがあります。排水が悪くなった場合には金属製の排水管掃除機を使いますが、たびたび使うと、排水管の肉厚が薄くなり、漏水の原因となります。約２０年前、神奈川県内の７階に食堂街があった百貨店において、排水管掃除後の漏水で５階の商品を汚し、急きょ全館臨時休業したことがありました。そして、排水管内で固化物が汚泥となり、昆虫発生の原因ともなります。

次の図ですが、①の中華料理店のグリース阻集器の維持管理が悪いと、末端の排水管が詰まり中華料理店だけでなく、②のスナック、③の喫茶店、④のレストランの排水が悪くなります。

①中華料理店　　　　　　②スナック　　③喫茶店　　　④レストラン

厨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　房

グリース阻集器

排　水　管

2006. 8. 1　　Ｋ.Oikawa